КОСВ-2ФН

# Система технологической очистки комплексная

Фильтр напорный

# ПАСПОРТ

2011год.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ.

Система технологической очистки комплексная КОСВ-2ФН предназначены для локальной очистки от нефтепродуктов и взвешенных частиц сточных вод автомобильных моек, сервисов технического обслуживания авто - и мототранспорта, строительных площадок, авторемонтных мастерских передвижного состава.

Применение данной системы позволяет экономить до 80% чистой воды. Очищенная вода используется для предварительной и основной мойки. Установка, помимо очистки воды, позволяет удалять неприятные запахи, вызванные наличием бактерий в воде(опция).

Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля чистой водой.

На базе данной серии установок, возможно конструирование многопостовых автомоек, постов мойки колес и днища автомобилей.

Простота конструкции и высокая надежность системы позволяет использовать ее в различных климатических условиях, по желанию клиента установка может быть размещена на открытой площадке в утепленном контейнере.

Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах - грязеотстойниках, оснащенных бензомаслоуловителем и тонкослойным модулем. Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются на этапе проектирования объектов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ. Параметры Значение Производительность установки м3/ч 2,0 Мощность кВт 1,0 Напряжение В 220 Частота тока Гц 50 Габариты(ДхШхВ) мм 600х700х1500 Масса установки:сухая полная кг 90 350 |  |
| --- | --- |

Параметры очистки сточных вод при использовании очистных установок серии ФН и системы отстойников с маслоуловителем:

Взвешенные вещества (мг/л) <3

Нефтепродукты (мг/л) <5

Показатель РН 7,0 - 7,5

Биологическое потребление кислорода (мг/л) 80

Соответствующие показатели выполняются при условии, что смываемая с автомобиля вода не превышает следующих значений:

Взвешенные вещества. 3000 мг/л

Нефтепродукты 500 мг/л

Биологическое потребление Кислорода (20-ти кратное) 600 мг/л

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ и категории эксплуатации 3.1 по

ГОСТ 15150 - 69.

Система устанавливается в отапливаемом помещении. Измерительные приборы и электрические шкафы должны быть защищены от воды и попадания водяных брызг.

Температура окружающей среды,      град +1…+50

Влажность воздуха                               max 90%

4. СОСТАВ УСТАНОВКИ.

5. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ.

Установка состоит из отдельных модулей:

- пульт управления.

- гравийно-песчаная колонна: обеспечивает фильтрационную очистку от механических примесей;

- переключатель фильтра в режим обратной и прямой промывки:  управляется одной рукояткой и гарантирует долгий срок службы фильтрующего элемента;

- насосный модуль: служит для водоснабжения моющих установок и промывки песко-гравийной колонны. насосный модуль представляет собой автоматический насос, оснащенный манометрическим выключателем и гидроаккумулятор;

- ёмкость накопительная 220л.

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.

6.1 Система отстоя воды.

Вода после мойки автомобиля содержит грязь, масло и нефтепродукты. Для очистки воды, на автомобильных мойках, необходимо оборудовать многосекционный грязеотстойник и маслобензоуловитель, принцип действия которого основан на разнице в удельных весах воды, взвешенных частиц и нефтепродуктов.

Взвешенные крупные частицы осаждаются на дне грязеотстойника, а масло и нефтепродукты всплывают и удаляются с поверхности. Вода без примесей масла и топлива перетекает в следующий резервуар. В этой части отстойника происходит осветление воды, за счет разности удельного веса взвешенных частиц, которые осаждаются на дно в виде осадка.

Следует отметить, что осветление воды происходит медленно, так как средние и мелкие частицы продолжительное время (до 24 часов) находятся во взвешенном состоянии.

Производительность очистных сооружений может быть повышена путем увеличения объема резервуаров отстойников или установкой модуля тонкослойной очистки (ТСО). Из отстойника-осветлителя вода поступает в насосный резервуар, где также продолжается процесс отстоя воды.

6.2 Описание функции установки.

Из насосной секции отстойника вода подается, с помощью погружного насоса, на гравийно-песчаную фильтрующую колонну. Далее вода поступает в емкость очищенной воды. Для уничтожения бактерий и запахов установка может быть  оснащена дозирующей станцией, подающей средство стерилизации. Контроль над уровнем воды в резервуаре, включение насосов производится с помощью системы автоматики. К оборудованию вода подается из резервуара очищенной воды с помощью насосного модуля.

7. КОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.

7.1 Погружной насос.

Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника на установку. Насос подвешивается с помощью троса в насосном отстойнике. Управление насосом производится через систему автоматики.

7.2 Модуль песчано-гравийной фильтрации.

Песчано-гравийная колонна служит для очистки воды от механических примесей и относится к фильтрам глубокой очистки (быстрым фильтрам).

Установка состоит из корпуса, изготовленного из армированного стекловолокном полиэстера. Внутри располагается система распределения воды для равномерного прохождения потока через фильтр, система автоматической вентиляции корпуса. В нижней части корпуса имеется сливная пробка.

На корпусе гравийно-песчаной установки смонтирован однорукояточный переключающий вентиль из пластмассы для изменения потока воды и обратной промывки. Для наблюдения за качеством обратной промывкой на вентиле имеется прозрачная специальная колба.
Переключающий вентиль имеет  6 положений,  в данной установке используются 2: 
- фильтрация; 
- обратная промывка;

В качестве фильтрующего элемента используется:

- кварцевый песок (0,5-0,8 мм).

Заполнение фильтрующего элемента кварцевым песком производится через верхнюю крышку при помощи  специальной воронки

7.3 Дозирующая станция подачи стерилизующего средства (опция).

Дозирующая станция служит для добавления стерилизующего средства, с целью уничтожения бактерий, что препятствует образованию запахов.

7.4 Накопительная емкость

Накопительная емкость служит для хранения очищенной воды. Модуль представляет собой резервуар из полиэтилена низкого давления, в зависимости от производительности установки могут укомплектовываться 120, 220, 410, 500, 1000 и 1200 литровыми баками. В верхней части расположено купольное отверстие с резьбовой крышкой.

Для подвода и подачи  воды в резервуаре имеются отводы. Для отключения при наполнении и  защиты от сухого хода насосов установлены уровневые поплавки.

8. МОНТАЖ УСТАНОВКИ.

Монтаж установки производиться в помещении, удобном для ее обслуживания, на ровном фундаменте, подготовленном заказчиком

Все места подсоединений и регулировок отмечены соответствующими наклейками.

Монтаж внешних трубопроводов производить согласно маркировки.
 8.1. Электромонтаж.

При монтаже электрооборудования необходимо выполнить заземление металлических корпусов всех электропотребителей. В заземленной сети должны быть обеспечены непрерывность электрической цепи по всей длине и надежность контактных соединений заземляющих проводников между собой и в местах присоединения к заземленным элементам. При выполнении заземления следует руководствоваться требованиями «Правил установки электрооборудования». Провод заземления крепится спец. болт или на болт  крепления насосной станции.
 Перед началом работы проверить напряжение электропитания.
 Установка оборудована собственным автоматическим выключателем.

Подсоединение питающего  провода  производить согласно цветам.

8.2. Погружной насос.

Размещается на ½ высоты в приямке, подвешивается при помощи  троса, цепи и т.д. С установкой соединяется шлангом Д32(илиД25)  при помощи хомутов. Соединительный шланг в комплект поставки не входит.
Штепсель  насоса  подключается  к розетке, расположенной на щитке управления.
8.3.Подача очищенной воды потребителю (на аппарат высокого давления) производится при помощи шланга Д25 (в комплект поставки не входит).

9.ЗАПУСК УСТАНОВКИ.

9.1. Проверить подключение всех узлов, входящих в состав моечного комплекса.

9.2. Включить автомат в  шкафу управления. 
9.4. Включить переключатели на щите управления  в положение «Вкл.»

9.5.Убедиться, что вода из грязеотстойника подается на установку.

10. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Установка удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0 - 2000, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р МЭК 335-1-94 и правилам эксплуатации электрооборудования. Монтаж, ремонт и работы по техническому обслуживанию должны проводиться только персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж.

К обслуживанию установки допускается обслуживающий персонал не моложе 18 лет, прошедший инструктаж по технике безопасности. Установка должна быть заземлена.

Обслуживающий персонал обязан:

- знать устройство, назначение органов управления и настройки установки;

- уметь определять неисправность;

- содержать в чистоте рабочую зону;

Ни в коем случае не допускается предпринимать конструктивные изменения установок!

Реактивы установки должны использоваться и дозироваться по своему виду и объему в соответствии с рекомендациями изготовителя!

Не допускается производить манипуляции при включенной установке!

Перед проведением регламентных работ с установкой или в шкафе управления следует отключить силовой выключатель и снять напряжение с установки

Установка сконструирована таким образом, что при ее применении по назначению отсутствует какой либо риск.

| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. |
| --- |
| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| Погружной насос не подает воду. | Вышел из строя насос | Заменить насос. |
| Нет команды о наличии воды в отстойнике. | Вышел из строя поплавок. |
| Низкий уровень воды в отстойнике |
| Не подается питание на насос. | Проверить цепи управления насосом и при необходимости заменить вышедшие из строя элементы: |
| Погружной насос не обеспечивает нужного напора. | Загрязнился фильтр. | Промыть фильтр или заменить фильтрующий элемент. |
| Погружной насос не выключается | Нарушение работы поплавков в накопительной емкости, проверить контакторы | Восстановить цепь Заменить элемент |
| Насос повышения давления не подает воду в магистраль | Вышел из строя насос | Заменить насос |
| Не подается питание на насос | Проверить цепи управления и при необходимости заменить вышедшие из строя узлы: |

11. ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Обратная промывка очищенной водой:

1. На шкафу управления Выключатель «Погружной насос» поставить в положение «Выкл.»;

2. Многоходовой Вентиль на фильтрующей колонне поставить в положение «обратная помывка»;

3.Убедиться в наличии очищенной воды в резервуаре, в случае отсутствия- заполнить чистой..

4. Открыть кран «промывка очищенной водой»;

Промывка закончится с опорожнением бака.

6. Вернуть всё в исходное положение.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

15.1. Ежедневно внешним осмотром контролировать отсутствие утечек в стыках, фланцах; промывать фильтрующую колонну.

15.2. Ежеквартально:

- промывка накопительной емкости;

- промывка погружного насоса;

- промывка отстойника.

- состояние электропроводки

Замену фильтрующего элемента производить при снижении эффективности очистки.

## 13.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Система технологической очистки комплексная    КОСВ-2ФН.

заводской номер ______________  соответствует техническим условиям

ТУ 4859-001-88879218-09

и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

( подпись лица ответственного за приемку)

### М.П.

#### 14.СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ.

Монтаж  установки КОСВ-2ФН       выполнен представителем организации _______________ ____________________________________.

Дата выполнения монтажных работ ______________

( подпись лица, ответственного за выполнение монтажных работ)

#### 15.ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

| Дата | Описание неисправности | Что сделано | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

16.Приложения:

Сертификат соответствия.

Гигиенический сертификат.